{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":125,"n_cols":8,"rows_kept":125,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,5,1,7],[3,0,3,7],[12,0,12,3],[12,4,12,7],[13,0,13,7],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[23,0,23,7],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[34,0,34,7],[46,0,46,3],[46,4,46,7],[47,0,47,7],[56,0,56,3],[56,4,56,7],[57,0,57,7],[65,0,65,3],[65,4,65,7],[66,0,66,7],[75,0,75,3],[75,4,75,7],[76,0,76,7],[83,0,83,3],[83,4,83,7],[84,0,84,7],[91,0,91,3],[91,4,91,7],[92,0,92,7],[94,0,94,3],[94,4,94,7],[95,0,95,7],[103,0,103,3],[103,4,103,7],[104,0,104,7],[107,0,107,3],[107,4,107,7],[108,0,108,7],[113,0,113,3],[113,4,113,7],[114,0,114,7],[119,0,119,3],[119,4,119,7],[120,0,120,7],[123,0,123,3],[123,4,123,7],[124,0,124,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年承延园夏季检修（土建）工程投标报价表"]
[{"$nulls":5},"编制日期：2023年6月1日"]
["项次","项目名称","整 改 内 容","项目特征","单位","工程量","单价","总价"]
["112-酿三车间夏季检修工程量清单"]
[1,"循环回流水管更换","循环回流水管生锈腐蚀严重、漏水","更换32m循环回流水管，DN200大小，采用国标镀锌管，焊接，并做三油两粘防腐。"]
[2,"车间四口甑底、甑边抹平修复","四口甑底部地面长时间使用出现破损","4处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2）修补及抹平扫光。                   "]
[3,"排水沟清理","排水沟长时间使用，造成堵塞","掀开并用水泥砂浆盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，长约120米"]
[4,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[5,"车间内沟盖板更换","沟盖板长时间使用破损","1、更换20块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格800*500*50。\n2、更换20块钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格800*500*50。\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[6,"鼓风机支架、过汽管支架除锈涂漆","鼓风机及过汽管支架出现锈斑","16套鼓风机表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道.车间所有过气管支架除锈并刷防锈漆、面漆各一道（防锈漆采用丹红防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。"]
[7,"作业区大理石部分整平及部分更换","作业区大理石部分整平及部分更换（面积现场测量）","掀起300*600大理石板约40平方米，水泥砂浆调平大理石板，更换大理石板15块。"]
[8,"供水管更换","供水管生锈腐蚀严重且出现漏水","原室外供水管生锈，更换管道长度为8m，大小为De75，材质为ppr，热熔连接。"]
["酿三车间总价："]
["112-酿四车间夏季检修工程量清单"]
[1,"循环回流水管更换","生锈腐蚀严重、漏水","更换32m循环回流水管，DN200大小，采用国标镀锌管，焊接，并做三油两粘防腐。"]
[2,"排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并用水泥砂浆盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，长约160米"]
[3,"车间三口甑底、甑边抹平修复","四口甑底部地面长时间使用出现破损","3处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
[4,"工具房门、门架刷漆","门架乌黑发霉","1、13樘门木门除锈，刷底漆、面漆各一遍（防锈漆采用丹红防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n2、门尺寸：2.1m*0.9m*13樘。"]
[5,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、更换15块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格800*500*50。\n2、更换15块钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格800*500*50。\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[6,"作业区地面整平","地面坑洼不平（面积现场测量）","掀起300*600花岗岩约120平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中更换花岗岩10块。"]
[7,"鼓风机及支架除锈涂漆","鼓风机及支架出现锈斑","16套鼓风机及支架表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道（防锈漆采用丹红防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。"]
[8,"车间一只甑提升","排水不流畅","甑直径2.5米，破除原甑底，甑底采用C25混凝土抬高6cm（管道由动力车间施工），并修采用水泥砂浆补甑周边。"]
["酿四车间总价："]
["112-酿五车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间内排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并用水泥砂浆盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，长约200米"]
[2,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、更换40块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格500*800*50\n2、更换40块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
[3,"车间内拌料区及工作场所地面整平及更换部分大理石","作业区现场路面破损（面积现场测量）","掀起300*600花岗岩约40平方，水泥砂浆调平花岗岩。"]
[4,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[5,"四口甑立柱起甑器、凉槽机架、车间铁质楼梯扶手、和茶杯箱存放处、工具房门、铁门防锈涂漆","四口甑立柱起甑器、凉槽机架、车间铁质楼梯扶手、和茶杯箱存放处、工具房门、铁门出现锈斑","1、4套起甑器。4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）。\n2、车间铁质楼梯扶手（1.2m长*0.7m宽*1.9m高，面积约5平方）。\n3、茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方）。\n4、工具房门（2.1m长*0.9m长*9扇门，面积17平方）。车间铁门（2m长*2.1m高*2片，面积8.4平方）。  \n以上构件表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道用山东乐化牌，颜色由使用单位自定。"]
[6,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平整","4只甑边四周10cm宽的水泥砂浆抹平铲除，重新使用水泥砂浆（1：2）抹平。               "]
[7,"三楼卫生间楼顶堵漏","三楼卫生间渗漏","更换卫生间不锈钢延时阀1个。\n"]
[8,"六间班组工具房乳胶漆刷白","班组工具房墙面发霉","办公室2.8m长*1.8m宽*3m高，面积约154平方（扣除大门）。\n1、对变质的墙面进行基层打磨处理。\n2、再刮腻子粉2道和刷白色乳胶漆2道。\n\n"]
[9,"更换供水管","锈蚀严重频繁爆管漏水","原室内供水管生锈，更换管道长度为16m De63 PPR管，热熔连接。"]
["酿五车间总价："]
["112-酿六车间夏季检修工程量清单"]
[1,"窖池旁砌筑挡墙","於糟等杂物掉入窖池","1、砌筑一个长2.1m，宽0.25m，高0.35m的挡墙，用水泥砂浆（1：2.5）抹平扫光。\n2、挡墙：2.1*0.25*0.35*18处，砂浆抹平面积：（2.1*0.35*2+2.1*0.25+0.25*0.35*2）*18处。\n"]
[2,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[3,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平整","4只甑边四周10cm宽的水泥砂浆抹平铲除，重新使用水泥砂浆（1：2）抹平。               "]
[4,"作业区大理石部分整平","作业区大理石整平（面积现场\n测量）","掀起300*600花岗岩约50平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中更换花岗岩15块。"]
[5,"排水沟清理约200米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约200米"]
[6,"车间甑立柱、凉糟机支架和其他设备防腐除漆。","车间甑立柱、凉糟机支架和其他设备出现锈斑。","车间甑立柱、冷却桶、凉糟机支架和其他设备防锈、涂漆。                                                 1、4套甑立柱、水管表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道。\n2、4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）、一个下米架台（1.5m长*1.5m宽*2米高，约6m2）；茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方）表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。"]
[7,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、更换30块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格500*800*50\n2、更换30块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
[8,"工具房门、门架除锈刷漆","工具房门、门架出现锈斑","1、9樘门木门除锈，刷底漆、面漆各一遍（防锈漆采用丹红防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n2、门尺寸：2.1m*0.9m*9樘。"]
[9,"清理车间窖池过道路面","糟醅存积较厚","人工清理混凝土过道表层淤积物，面积约800m2。"]
[10,"办公室贴瓷板","墙面发霉","1、值班室墙面发霉，打磨原有墙面腻子，墙面贴白色墙砖，面积约为32平方。                                       2、室内管线和灯具有施工单位负责拆除，施工完成后重新安装。                                 "]
[11,"更换车间处落水管两根","落水管损坏","拆除损坏90°接头及落水管，更换90°接头2个，落水管4m。"]
["酿六车间总价："]
["112-酿七车间夏季检修工程量清单"]
[1,"整平车间作业现场","车间操作现场大理石地面整平及部分更换（面积现场测量）","掀起300*600花岗岩约40平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中更换花岗岩28块。"]
[2,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、更换30块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*800*50\n2、更换30块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[3,"排水沟清理约200米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约200米"]
[4,"车间甑立柱、凉糟机支架、工具房门及门架和其他设备防锈、涂漆。","车间甑立柱、凉糟机支架、工具房门及门架和其他设备出现锈斑。","车间甑立柱、凉糟机支架、工具房门及门架和其他设备防锈、涂漆。                                               1、4套甑立柱、水管表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道（用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n2、4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）、一个下米架台（1.5m长*1.5m宽*2米高，约6m2）；茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方）；工具房门及门架（2.1米高*0.9m宽*9扇门）表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。 "]
[5,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[6,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平整","4处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
[7,"供水管更换","锈蚀严重频繁爆管漏水","原室内供水管生锈，更换管道长度为10m De63 PPR管，更换长度为20m De32 PPR管 ，热熔连接。"]
[8,"循环水管更换","锈蚀严重频繁爆管漏水","原室内循环供水管生锈严重，更换管道为25m De75 PPR热水管，热熔连接。"]
["酿七车间总价："]
["123-酿八车间夏季检修工程量清单"]
[1,"排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约120米"]
[2,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、300×600*50花岗岩沟盖实心板40块；\n2、400×600*50厚钢筋混凝土格栅盖板20块，横纵向布置Ø10@150钢筋。"]
[3,"车间澡堂管道更换，卫生间水箱更换","车间澡堂淋浴管道、卫生间水箱已损坏。","1、澡堂淋浴管道更换（1个90°弯头、1个135°弯头、1个转换头、管径2cm水管1.1m长），共计5处。\n2、卫生间水箱1处更换，1处修复。"]
[4,"车间地下水管主管更换","车间地下水管主管使用时间较长，今年已出现3次水管破裂的情况。","方案见图纸"]
[5,"烧浆水桶支架除锈刷漆","烧浆水桶支架出现锈斑","4套烧浆水桶支架油漆防护除锈并刷防锈漆、面漆各一道（用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n"]
[6,"车间雨水管与楼面接缝处堵漏","车间雨水管与楼面接缝处存在漏水现象","雨水管与楼面接缝处补漏1处。"]
[7,"车间办公室乳胶漆刷白","1、对变质的墙面进行基层打磨处理；\n2、再刮腻子粉2道和刷白色乳胶漆2道","办公室6.1m*2.7m*2.7m高；2.9m*2.7m*3.8m高（此房天花刷乳胶漆）；6.1m*3.1m*2.7m高，面积约132平方。\n1、乳胶漆墙面做法：墙体打磨，刮腻子2遍，乳胶漆2遍。\n2、天花做法：基层打磨，乳胶漆2遍。"]
["酿八车间总价："]
["126-酿九车间夏季检修工程量清单"]
[1,"排水沟清理约200米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，200米长"]
[2,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、更换25块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n2、更换25块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
[3,"车间部分破损地板修复及整平","车间部分地板破损且凹凸不平","1、将原有损坏大理石板掀起，底沙调平后重新铺装面层，更换已损坏大理石板（大理石规格：300*600*20），面积约7.3平方。"]
[4,"上窖池楼梯维修","上窖池楼梯面层损坏","铲除楼梯侧面松散水泥砂浆，浇水湿润、重新粉刷1:3水泥砂浆18厚，面积约5平方。"]
[5,"1#-2#空（北面）中间公共区域地面整平","因地面下沉，1#-2#中间公共区域，地面积水严重，存在安全隐患。","将1#-2#中间公共区域地面约10平方的地面进行整体提高，掀起300*600花岗岩约10平方，水泥砂浆调平放坡花岗岩。"]
[6,"卫生间、洗澡间房门更换","卫生间、洗澡间房门更换（4扇门）","1、拆除洗澡堂木门，安装不锈钢制大门2扇，尺寸：2.1m*1m。\n2、拆除卫生间木门，安装不锈钢制大门2扇，尺寸：2.1m*1m。"]
[7,"男浴室天花板吊顶拆除","澡堂天花板吊顶龙骨腐蚀严重，部分区域出现下坠，脱落的情况，存在较大安全隐患。","拆除男浴室天花板吊顶，面积约36平方。"]
[8,"粗糠房内工具房吊顶","粗糠房内工具房吊顶已损坏","粗糠房内工具房吊顶，使用轻钢龙骨及彩钢瓦吊顶，面积5.6平方。"]
["酿九车间总价："]
["127-酿十车间夏季检修工程量清单"]
[1,"作业区大理石部分整平","作业区大理石整平（面积现场\n测量）","1、更换花岗岩约8平方，破除掀起原有花岗岩，重新铺贴花岗岩。"]
[2,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、300×600*50花岗岩沟盖实心板50块，横纵向布置Ø10@150钢筋。\n2、400×600*50厚钢筋混凝土格栅盖板30块，横纵向布置Ø10@150钢筋（格栅盖板四周采用角钢护角）。"]
[3,"排水沟清理约250米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","1、掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，250米长。"]
[4,"一号线东面台阶修整","台阶面层被撞坏需修整","清除台阶破损处墙面并重新砌砖，水泥砂浆（1：2.5）抹平扫光。（2.1m长*0.2m宽*0.24m高）"]
[5,"车间南面进出通道地面修补","靠楼梯进出口地砖4平方变形起拱，南面进门台阶破损。","1、掀起楼梯进出口处地砖约4平方，水泥砂浆调平地砖。\n2、破除损坏台阶：1.4m*0.3m*0.1m厚+1.8m*0.5m*0.1m厚\n，重新浇筑0.1m厚C25砼地面，原浆收光，整平，面积约3m²。 \n"]
[6,"车间办公室木门更换锁芯","车间办公室木门锁芯损坏","车间办公室木门更换锁芯及门把手1套。"]
["酿十车间总价："]
["128-酿十一车间夏季检修工程量清单"]
[1,"八口甑边破损大理石地面修复","八口甑边大理石地面破损","8处甑罐，直径2.5米，将甑边四周10cm宽的水泥砂浆抹平铲除重新进行水泥砂浆（1：2）修补及抹平扫光，甑边大理石如有损坏的进行更换。                 "]
[2,"排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","1、掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，230米长。"]
[3,"上窖池楼梯维修","上窖池楼梯面层损坏（面积现场\n测量）","铲除表面松散水泥砂浆面层，浇水湿润、重新粉刷1:2.5水泥砂浆18厚，面积约9㎡。"]
[4,"作业区大理石部分整平","作业区大理石整平（面积现场\n测量）","1、掀起300*600花岗岩约20平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中需更换300*600*50花岗岩约10平方。"]
[5,"2、3号线落糟池维修","钢板变形、清糟不干净。","1、取出原来钢板，对脱焊或破损外进行修补\n2、破除原有底板10cm厚混凝土，重新浇筑10cm厚C25混凝土底板 。\n3、重新安装固定好钢板。"]
[6,"厕所门更换","厕所门损坏，门锁损坏。","拆除原厕所门，更换不锈钢门，尺寸：2.1m*1m*2扇。"]
["酿十一车间总价："]
["125车间承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"除尘风管除锈刷漆","除尘风管表面生锈","8m*3个除尘器风管除锈，丹红防锈漆两道，调和漆一道。风管约5-12.5m高，施工单位自行考虑施工措施。\n"]
["125车间承延园总价："]
["生产二部223车间承延夏季检修工程量清单"]
[1,"东站陶坛酒库地面积水改造","东站陶坛酒库中间酿造收酒处地面长期积水导致地面湿滑，有人员滑倒风险","地面开槽将低洼处积水引流入雨水井，破除地面5cm宽，10cm厚混凝土并整平底部，长约40m，切缝长度：80m。"]
[2,"车间多处开裂区域修补","车间办公区域门口井盖、罐群外围、陶坛酒库台阶多处开裂","老罐群约有20处不同程度开裂或修补地方，新罐群1处门框粉刷掉落，新陶坛酒库2处修补。"]
[3,"承延园、东站酿造车间收酒房门破损纱网更换","东站酿五收酒房门纱网破损，承延园酿八2个收酒房门纱网破损，酿九3个收酒房门纱网破损，酿十一2个收酒房门纱网破损和1个收酒房门没有纱网","拆除已破损纱窗网，更换不锈钢纱窗网，酿5车间1扇，承延园8扇，酿5车间纱窗尺寸：0.76m*0.58m。\n承延园纱窗尺寸：0.72m*0.55m。"]
[4,"酿二楼暂存库纱窗更换","酿二车间楼上暂存库一处窗户纱窗破损，两处百叶窗纱网脱落","1扇80*110cm纱窗网破损，更换不锈钢纱窗网，制安2扇127*72cm固定不锈钢纱窗"]
[5,"酿九车间收酒房堵漏","酿九车间收酒房渗水","1、收酒房与排水沟接口处进行封堵，浇筑0.6m宽*0.45m深*0.2m长C25混凝土墩。\n2、收酒房内0.3m*0.3m洞口使用堵漏王进行封堵。"]
[6,"东站陶坛酒库地磅安装","计划在东站陶坛酒库安装2台地泵用于面糟、底糟酒收取","地磅尺寸：1.2m*1.2m*0.12m（高度可调整），共计2台地泵，以下为1台地磅安装施工方案：\n1、破除地面混凝土：1.62m*1.62m*0.15m厚，向下清理20cm厚土方并整平，四周分别布置2根直径14mm螺纹钢，共计8根，浇筑20cm厚C25混凝土板，原浆收光，整平，面积2.6平方。\n2、底板混凝土凝固之后，在底板上安装侧模，模板面积：1.22m长*0.15m高*4（根据需求高度可调整），模板安装完成之后，浇筑15cm厚C25混凝土，面积：1.62m*0.2m*2+1.22m*0.2m*2，采用50mm*50mm*3mm角钢护角，角钢长度4.88m。"]
[7,"勾兑车间大门刷漆","勾兑车间大门生锈","1、2.65*1.5m铁门7樘，2.65*1.2m铁门1樘。\n2、除锈，刷底漆、面漆各一遍（防锈漆采用丹红防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。"]
["223车间总价："]
["仓储管理部承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"F-L-4（麦麸）仓库大门加高","因面粉、麦麸装卸机械化改进后，现门高度不能满足专用叉车卸货正常作业需求","1、破除原雨棚、雨棚梁及圈梁雨棚梁间250砖墙：\n雨棚（钢筋混凝土）：（0.15+0.6）*0.8*0.5*2.9\n雨棚梁（钢筋混凝土）：0.25*0.5*2.4\n圈梁雨棚梁间250砖墙：0.25*0.2*2.4\n2、圈梁底及两侧采用水泥砂浆（1：2.5）抹平扫光，面积：2.4*0.25+0.25*0.7*2+0.6*0.25*2。\n3、原有铁门：2.63m宽*2.7m高*4mm厚，采用原铁门钢材，焊接连接，将原有大门加高0.7m至圈梁底，其余尺寸不变。"]
[2,"F-L-4（麦麸）仓库1处地面维修改造","麦麸仓库1处地面因叉车作业频繁，地面开裂凹陷严重，存在安全隐患","1、破除损坏混凝土地面：2.7m*1m*0.25m厚，切缝长度：2.7m*2+1m*2。\n2、重新浇筑0.25m厚C25砼地面。\n3、原浆收光，整平，面积约2.7m²。 "]
["仓储管理部承延园总价："]
["动力二车间夏季维修工程量清单"]
[1,"一级、二级循环水池清洗","一级、二级循环水池底有於泥，池壁有结垢，需抽干水后，人工进行清扫干净。","1、抽干循环水池清水14m*6.5m*2.5m+9m*5m*3.5m。\n2、清理池底和四周池壁泥垢，工程量为（14m+6.5m）*2*2.5m+14m*6.5m+(9m+5m)*2*3.5m+9*5m。"]
[2,"112- 3、4、5、6、7室外循环水池底於泥和池壁结垢进行人工清洗。","112- 3、4、5、6、7室外循环水池底有於泥和池壁有结垢，需人工清洗干净。","共5个循环水池：清理池底和四周池壁泥垢，每个水池4.9m长*1.9m宽*1.5m高。"]
[3,"东站高、低压配电房墙面刷白","1、对变质的墙面进行基层打磨处理；\n2、再刮腻子粉2道和刷白色乳胶漆2道","办公室7.8m*4.5m*4.4m高；3.75m*3m*4.4m高；6m*3m*4.4m高，面积约285平方（扣除门窗）。\n1、乳胶漆墙面做法：墙体打磨，刮腻子2遍，乳胶漆2遍。\n2、天花做法：基层打磨，乳胶漆2遍。"]
[4,"冷却塔金属支架除锈、防腐，腐蚀脚断裂处加固处理","冷却塔金属支架锈蚀，部分锈蚀严重需加固处理。","冷却塔支架除锈，刷防锈漆两道。工程量为：22型工字钢6.7m长/根*4根，12#槽钢4.4m长/根*4根、2.5m长/根*3根，其余材料若干；"]
["动力二车间总价："]
["动力三车间夏季维修工程量清单"]
[1,"循环水池旁地面硬化","杂草太多，操作不便。","清除循环水池旁地面杂草并整平，浇筑10cm厚C25混凝土，面积：0.9*5.3+2.85*4.5+2.6*5.8"]
[2,"二千吨循环水池排水沟重新改造","排水沟堵塞且内部坍塌。","方案见图纸"]
[3,"八千吨储水池清洗","由于积存污泥较多，需进行全面清洗。","1、共4个水池：26m*15m水池，深度为4.5m，中间有多扇墙。 \n2、池底淤泥、池壁青苔等垃圾清理，自行接电或用头灯照明，符合安全要求。"]
[4,"动三办公室吊顶改造","原有吊顶变形，破损。","拆除动三办公室吊顶，安装彩钢瓦吊顶，面积为：5.8m*3.75m。"]
["动力三车间总价："]
["环保水务处承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"两城部分雨污水井水泥砂浆粉刷","部分雨污水井基层损坏","1、使用标号42.5的水泥砂浆粉刷污水井内壁。                2、培曲房下方9个污水井内部重新用砂浆粉刷，旁边10个雨水井内部重新用砂浆粉刷，采用1：2.5水泥砂浆粉刷2cm厚。"]
[2,"两城食堂门口给水阀门更换","原有阀门无法关闭，需要更换新的阀门","更换DN200闸阀一个，需挖机开挖4m*2m深2.5m大小，拆除闸阀井一座，直径1.6m大小，深2m。"]
["环保水务处承延园总价："]
["注：1、施工单位必须遵守国家相关规定以及我司规章制度，做好相关安全保障工作。\n2、设备管道油漆均采用山东乐化牌，镀锌管均采用华岐牌，水泥均采用红狮牌水泥PC32.5(或以上标号)，塑料管道采用联塑牌，防水卷材采用国标SBS防水卷材（3mm厚），乳胶漆采用立邦或多乐士低档乳胶漆，电缆电线采用赣昌，特别注明处按照说明执行。\n3、以上施工现场所产生的建筑垃圾、渣土、砖渣及淤泥、弃糟等由施工单位清运出厂区（我方需要的，运至厂区指定位置）。\n4、以上工作施工前均需提前通知相关维修提报单位，与之沟通好相关维修安排，避免与车间其他工作产生冲突、二次污染等。并请施工单位务必做好厂区构筑物、设施设备、机具等的保护工作，污染、损坏的必须修复。\n5、未尽事宜按照国家相关规范进行施工及验收。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"砂纸打磨墙面，刷封闭底漆一道，“卡德利9512”防霉涂料两道，工程量：办公楼过道（9.3+12+7.5）*2*4.9+1.7*4.9*2+（9.3+4）*1.6+（12+3.2）*1.7+（7.5+2.5）*2.6-1*2.1*6-1.6*2.1*2=353㎡、楼梯间（4.8+3.3+1.7）*（7.3*2+2.7*2）+1.4*3.4*3+2.7*1.9*2+7.3*2.7-1.2*0.5*2-2.1*1.5*2\n=227㎡、过滤间（18+14.2）*2*4.9+18*14.2+131㎡（梁、柱面积）-（14.2*2+18）*2-1*1.9*5=600㎡、制水间（18+7.2）*2*4.9+18*7.2+18*2+7.2*2.8-（18+7.2*2）*2-2*0.9*5=353㎡。"]