{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[3,0,3,7],[16,0,16,7],[28,0,28,3],[29,0,29,7],[32,0,32,7],[36,0,36,3],[36,4,36,7],[37,0,37,3],[37,4,37,7],[38,0,38,7]]}
["2024年祚延园夏季检修（土建）工程投标报价表"]
[{"$nulls":4},"编制日期：2024年6月2日"]
["项次","项目名称","整 改 内 容","项目特征","单位","工程量","单价","总价"]
["101-酿1车间夏季检修工程量清单"]
[1,"更换车间循环回流水管","破损","1.开挖地面长11m，宽0.5m，深0.5m；更换DN80镀锌管道11m，更换后恢复地面。2.破除混凝土沟盖板长5m，宽0.5m，厚0.1m，更换DN150镀锌管5m，更换后恢复沟盖板。镀锌管采用华岐牌，焊接连接，做三油两布防腐处理。"]
[2,"4只甑底混泥土地面混泥土修复整平","地面破损，修复整平","1、甑直径2.4米，共计：4个；4个甑底用2㎝厚M7.5水泥砂浆进行甑底找平原浆抹平（直径2.6m）。                      2、甑边四周10cm宽的水泥砂浆抹平铲除，重新使用水泥砂浆抹平。"]
[3,"整平修补摊边花岗岩凹缝沟缝地面（约80平方）","摊边花岗岩地有凹缝，防止水漏","1、花岗岩拼缝需用标号32.5硅酸盐水泥浆勾缝3cm宽，面积约80m²。                                                                                   "]
[4,"整平修补拌料场大理石凹缝地面（约60平方）","拌料场地大理石地有凹缝，防止水漏","将原有大理石板掀起，底砂调平后重新铺装面层，断裂成几块或碎裂大理石予以更换（大理石规格：300*600*25）。调平面积约60m²，更换15块大理石板。"]
[5,"车间内排水沟清理100米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","1、掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟，排水沟宽700㎜、深0.8~1.2米左右，排水沟长100m。"]
[6,"修补车间房屋拌泥房，房顶）、修复车间外落水管","房顶伸缩缝隙过大，落水管有破损严重","重新制安DN110PVC排水管10m长，弯头2个，直接及配件若干。"]
[7,"车间内沟盖板更换（约20块）","沟盖板长时间使用破损","1、沟盖板规格为800mm*500mm混凝土预制块，厚度为10cm，盖板用C25砼，内加放Ф10@150钢筋，现场预制。20块。"]
[8,"整平过道路面盖板（约27块)","过道路面不平影响生产","1、掀开过道0.6m×2.2m水泥板27块，采用初砂调平，并勾缝处理。"]
[9,"清铲车间窖池过道路面","糟醅存积较厚","1、人工清理条石板表层淤积物，约1.2m宽，8条*32m+6条*30m。"]
[10,"修补车间外墙","墙面破损严重","2处外墙粉刷脱落，清除破损处，采用水泥砂浆（1：2.5）抹平修复，1处1.5*0.25m，1处2.5*1.2m。"]
[11,"更换3班工具房门",null,"更换工具房门，普通不锈钢门，表面封不锈钢板，尺寸：800*2000。"]
[{"$nulls":3},"酿造一车间总价："]
["101-酿2车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间循环水主水管更换","使用时间过长，破损严重","1.开挖地面长10m，宽0.5m，深0.5m；更换DN80镀锌管道10m，更换后恢复地面。2.破除混凝土地面6m，宽0.5m，深0.5m；更换DN150镀锌管长6m，更换后恢复地面。镀锌管采用华岐牌，焊接链接，做三油两布防腐处理。"]
[2,"4只摊排风扇摆放处两头修补水泥地面","地面破损造成积余糟","2处地面侵蚀严重坑洼不平，清理破损处，采用水泥砂浆（1：2.5）抹平修复（厚度不小于3cm），2处均为2.0*2.9m。"]
[3,"车间大门进口处及斜坡开挖并重新修水泥地面","地面破损造成","斜坡底下不平整，破损原地面3cm，采用水泥砂浆（1：2.5）或细石混凝土重新做斜坡，尺寸2.0*3.0m"]
[4,"作业区大理石部分整平","作业区大理石出现松动、破损，影响正常生产","将原有大理石板掀起，底砂调平后重新铺装面层，断裂成几块或碎裂大理石予以更换（大理石规格：300*600*25）。调平面积约60m²，更换20块大理石板。"]
[5,"车间内排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","1、掀开原混凝土盖板；2、清理排水沟内余糟，排水沟宽700㎜、深0.8~1.2米左右；排水沟长38m。"]
[6,"车间内沟盖板更换","沟盖板长时间使用破损","1、沟盖板规格为800mm*500mm混凝土预制块，厚度为10cm，盖板用C25砼，内加放Ф10@150钢筋现场预制；2、共计：20块。"]
[7,"4号甑上甑处拆除水泥地面，并修补斜坡地面（约1平方米）","造成上甑困难","铲除并修补斜坡地面，采用水泥砂浆（1：2.5），约1m²"]
[8,"四口甑底部及甑边水泥修复","四口甑底部地面长时间使用出现破损","1、甑直径2.4米，共计：4个，4个甑底用2㎝厚M7.5水泥砂浆进行甑底找平原浆抹平（直径2.6m）。                      2、甑边四周10cm宽的水泥砂浆抹平铲除，重新使用水泥砂浆抹平。"]
[9,"车间收酒房及4号甑旁地面破损开挖（10公分深）并浇筑混泥土地面","车间内地面出现破损，安全生产","地面坑洞修复，约25处。凿除坑洼松动混凝土，采用水泥砂浆（1：2.5）修补"]
[10,"4口甑放甑盖处水泥墙面破损严重，重新砌墙面","墙面破损严重","2处矮墙墙顶粉刷层破损，凿除并重新粉刷，采用水泥砂浆（1：2.5），2处尺寸均为长3.15m宽0.4m。"]
[11,"清铲车间窖池过道路面","糟醅存积较厚","1、人工清理过道条石板表层淤积物，约1.3m宽，8条*36m+4条*12m+4条*6m。"]
["酿造二车间总价："]
["污水站祚延园夏季检修工程量清单"]
[1,"酿造车间室外污水沟清理",null,"1、掀开加厚混凝土盖板；2、清理排水沟内垃圾，排水沟宽700㎜、深0.8~1.2米左右；排水沟长约150m"]
[{"$nulls":3},"污水站总价："]
["仓储管理部祚延园夏季检修工程量清单"]
[1,"原包一二楼部分窗户加装窗帘","加装29片窗帘（预计87㎡）","29樘1.4*2.2高窗户，制安双面银遮光布窗帘。要求窗帘杆牢固、稳定、耐腐蚀，窗帘每边超出窗边至少10cm。"]
[2,"B1仓库地面维修改造",null,"地面凹陷，3条伸缩缝破损和5个凹坑用水泥填平（约1m²，具体以实际面积为准）。12米长地面错台处采用水泥砂浆抹出约20cm宽斜坡。采用水泥砂浆（1：2.5）修补，总长度约32米。"]
[3,"F-1仓库破损地面维修和两扇库门改造","该仓库为酿一、二车间大米库，因使用时间长并在去年改由叉车进行装卸作业后，地面破损较为严重，影响叉车作业及车间领料进出。另，现有供叉车作业进出库门空间狭小，影响装卸效率、质量与安全","大米库2樘门拓宽，1.7m*2.5m高，将门拓展为3.0m*3.1m高。即库门加高0.6m（平梁底），加宽1.3cm。破除原砖墙，接口处砖墙需要切缝处理，原门边有混凝土门柱。破除尺寸需要大24cm，以便制作新的门柱，门柱240*240，设置4根12钢筋，箍筋8@200，主筋插入地面混凝土。门洞重新制安铁门，做法参照酿造大门，钢管做框架，面封铁板，表面刷红丹防锈漆1道，醇酸调和漆1道。\n库房地面翻修，采用水泥砂浆（1：2.5）修补，约20处20m²；"]
["                                                               仓储管理部总价："]
["                                                                    祚延园总价："]
["注：1、施工单位必须遵守国家相关规定以及我司规章制度，做好相关安全保障工作。\n2、设备管道油漆采用山东乐化牌，镀锌管采用华岐牌，水泥采用红狮牌水泥PC32.5(或以上标号)，石材采用天然花岗岩，塑料管道采用联塑牌，防水卷材采用国标SBS聚酯胎防水卷材（3mm厚），乳胶漆采用立邦或多乐士低档乳胶漆，电缆电线采用赣昌，特别注明处按照说明执行。\n3、以上施工现场所产生的建筑垃圾、渣土、砖渣及淤泥、弃糟等由施工单位清运出厂区（我方需要的，运至厂区指定位置）。\n4、以上工作施工前均需提前通知相关维修提报单位，与之沟通好相关维修安排，避免与车间其他工作产生冲突、二次污染等。并请施工单位务必做好厂区构筑物、设施设备、机具等的保护工作，污染、损坏的必须修复。\n5、未尽事宜按照国家相关规范进行施工及验收。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}